## FTCC 07, Reg. Rep -Vacio
REGISTRO DE REPARACIONES Y PRUEBAS DE VACIO, CHISPA Y LANZA DE AIRE
Contrato : 4600025141
Proyecto: “Provisión e Instalación de Membranas y Sistema de Detección de Fugas en Reservorio y Piscinas de Impulsión”
Rev.: 02 |  | Area de Trabajo |  |  |  |  | Plano Asociado | [6 empty] | Nº de Protocolo Membrantec | [5 empty] | Fecha
F-MEMB-CC-07 |  | 6330 |  |  |  |  | 4222-SMBR-O-VD-0002-202 | [6 empty] | GM-REP-HDPE-SUP-RAI-001 | [5 empty] | 2025-10-02
TAG PISCINAS |  | AREA |  |  | SISTEMA |  |  | SUBSISTEMA |  |  |  | N° PIE ASOCIADO |  |  |  |  | CÓDIGO ACONEX
|  | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | CÓDIGO |  | DESCRIPCIÓN
6330-PSC-5001 |  | 6330 | RESERVORIO |  | 6330-R01 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA |  | 6330-R01-002 |  | RESERVORIO DE AGUA INDUSTRIAL 6330-PSC-5001 |  | 4222-SMBR-O-QP-0000-002 |  |  |  |  | 4600025141-06330-PRTCS-03322_1
1.- Antecedentes de Reparación | [6 empty] | 1.3.- Marque que tipo de Prueba realizara: | [6 empty] | 1.5.- Observaciones
1.1- Lugar de Reparación |  |  | RESERVORIO | [12 empty] | Se adjunta croquis GM-CR-HDPE-SUP-RAI-007
Prueba de Vacio según Norma ASTM D5641
1.2.- Tipo de material a reparar
Espesor: | 2 | mm |  |  |  |  | - | Prueba de Spark Test según Norma ASTM D6365
HDPE |  | STUDLINER |  |  | 1.4.- Certificado Equipos de Medición:
LLDPE |  | GEONET |  |  | Equipo Utilizado | N° de Serie |  | Fecha Calibración |  | N° Certificado |  | Etiqueta de Calibración |  | 1.6.- Tipos de Reparaciones
LISO |  | POLYLOCK |  |  | VAC-26 | S/I |  | 2025-05-16 |  | LABC-PR-10142 |  | - |  | (1) Material con falla de fábrica, (2) Quemaduras de material; (3) Exceso o falta de
TEXT. SIMPLE |  | TPO | [11 empty] | desbastado; (4) Falta de presión en la soldadura; (5) Exceso o falta de temperatura;
TEXT. DOBLE |  | PVC | [11 empty] | (6) Material punzonado; (7) Reparación programada por diseño; (8) Aporte discontínuo;
EPDM |  | OTRO | [11 empty] | (9) Exceso de material de aporte; (10) Arruga; (11) Detención no programada del equipo.
DATOS DE SOLDADURA DE EXTRUSIÓN | [13 empty] | DATOS DE PRUEBAS VACIO-CHISPA
FECHA | HORA | Nº | Tipo | UNION |  | TECNICO |  | DIMENSION |  | Nº | TEMPERATURAS |  | DS | Prueba Vacío/ | Resultado |  | Tipo | Equipo Utilizado | Hora de | Fecha | Operador
|  | Parche | Rep. | UBICACIÓN |  |  |  | m/cm | m/cm | Maquina | MAQUINA | LEISTER | Nº | Chispa/Lanza | Ok/Falla |  | Falla |  | Ensayo Final | Prueba Final
2025-10-01 | 16:36 | 1 | 2 | 15/16 |  | Eric Maturana |  | 0,50 | 0,50 | EXT-65 | 290 | 190 | - | VA | ✓ | - | - | VAC-26 | 16:36 | 2025-10-02 | Carlos Mayorga
2025-10-01 | 16:50 | 2 | 2 | 09/10 |  | Eric Maturana |  | 0,70 | 0,50 | EXT-65 | 290 | 190 | - | VA | ✓ | - | - | VAC-26 | 16:50 | 2025-10-02 | Carlos Mayorga
2025-10-01 | 17:08 | 3 | 2 | 08/09 |  | Eric Maturana |  | 1,60 | 0,50 | EXT-65 | 290 | 190 | 4 | VA | ✓ | - | - | VAC-26 | 16:49 | 2025-10-02 | Carlos Mayorga
2025-10-01 | 17:35 | 4 | 2 | 04/05 |  | Eric Maturana |  | 1,60 | 0,50 | EXT-65 | 290 | 190 | 2 | VA | ✓ | - | - | VAC-26 | 16:53 | 2025-10-02 | Carlos Mayorga
2025-10-02 | 17:10 | 5 | 6 | 4 |  | Eric Maturana |  | 1,30 | 100 | EXT-65 | 290 | 190 | - | VA | ✓ | - | - | VAC-26 | 17:10 | 2025-10-02 | Carlos Mayorga
2025-10-02 | 17:06 | 6 | 6 | 1 |  | Eric Maturana |  | 0,40 | 0,50 | EXT-65 | 280 | 180 | - | VA | ✓ | - | - | VAC-26 | 17:16 | 2025-10-02 | Carlos Mayorga
2025-10-01 | 18:15 | 7 | 6 | 19 |  | Eric Maturana |  | 0,40 | 0,40 | EXT-65 | 290 | 190 | - | VA | ✓ | - | - | VAC-26 | 17:29 | 2025-10-02 | Carlos Mayorga
MEMBRANTEC S.A | [13 empty] | TOMA DE CONOCIMIENTO
CONSTRUCCIÓN | [5 empty] | CALIDAD | [7 empty] | Techint
Nombre. | [5 empty] | Nombre: | [7 empty] | Nombre.
Firma: | [5 empty] | Firma: | [7 empty] | Firma:
Fecha: | [5 empty] | Fecha: | [7 empty] | Fecha: