## Reg Un. y Prue Aire
REGISTRO DE UNIONES Y PRUEBA DE AIRE
Contrato : 4600025141
Proyecto: “Provisión e Instalación de Membranas y Sistema de Detección de Fugas en Reservorio y Piscinas de Impulsión”
Rev.: 02 |  | Area de Instalación |  |  |  | Plano Asociado | [6 empty] | Nº Protocolo Membrantec | [5 empty] | Fecha
F-MEMB-CC-06 |  | 6330 |  |  |  | 4222-SMBR-O-VD-0002-204 | [6 empty] | GM-RU-HDPE-INF-RAI-001 | [5 empty] | 2025-08-25
TAG PISCINA |  | AREA |  |  |  | SISTEMA | [5 empty] | SUBSISTEMA |  |  |  | N° PIE ASOCIADO |  | CÓDIGO ACONEX
6330-PSC-5001 |  | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  | CÓDIGO |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | CÓDIGO |  | DESCRIPCIÓN
|  | 6330 | RESERVORIO |  |  | 6330-R01 |  |  | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA |  |  | 6330-R01-002 |  | RESERVORIO DE AGUA INDUSTRIAL 6330-PSC-5001 |  | 4222-SMBR-O-QP-0000-002 |  | 4600025141-06330-PRTCS-03094
1.- Antecedentes de Terreno: | [9 empty] | Cuadro de Presiones (PSI) GRI GM 6 | [5 empty] | 1.5.- Observaciones:
1.1.- Lugar de inspección: |  |  | RESERVORIO | [6 empty] | Material |  | Espesor mm
1.2.- Tipo de material a inspeccionar: |  |  | HDPE |  | LLDPE |  | LISO |  |  |  |  | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5
|  |  | TEXT. SIMPLE |  | EPDM |  | GEONET |  |  | HDPE Liso- Texturado |  | 24 | 27 | 30 | 30
Espesor | 2.0 mm |  | TEXT. DOBLE |  | TPO |  | GEOTEXTIL |  |  |  |  | 30 | 30 | 35 | 35
|  |  | STUDLINER |  | PVC |  | OTRO |  |  | LLDPE Liso - Texturado |  | 20 | 25 | - | -
1.3.-Tipo de Fallas |  |  | 1.4.- Valores minimos recomendador, según GRI metodo de ensayo GM 6. Se acepta una Variacion de -2 PSI dentro de 5min. | [8 empty] | 30 | 35 | - | -
(1) Material con falla de fábrica, (2) Quemaduras de | [11 empty] | Espesor mm
material; (3) Limpieza inadecuada; (4) Exceso o falta | [9 empty] | PVC |  | 0.75 | 1.5 | 2.0 | 2.5
de apriete rodillos; (5) Detención No programada de |  |  | 1.5 Esta prueba debe ser realizada bajo la norma ASTM D 5820. Hacer referencia a Procedimiento de Pruebas de Aire | [8 empty] | 6 | - | - | -
equipo; (6) Exceso o falta de temperatura
DATOS DE LA SOLDADURA DE FUSION | [10 empty] | DATOS PRUEBAS DE AIRE
UNION Nº | Distancia unión | Fecha Unión | Iniciales | Máquina |  |  | Hora Unión | Línea Completa |  | Ds | Hora | PSI | Hora | PSI | Dif | Resultado | Tec | Fecha | Tipo | Etiqueta de Manómetro
Panel / Panel |  |  | Operador | Nº | Tº | Veloc. |  | SI | NO | Nª | Inicial | Inicial | Final | Final | PSI | Falla / OK | Op | Prueba | Falla
1/2 | 94 | 2025-08-25 | Alexander Mendoza | CUT-41 | 520 | 2.5 | 16:15 | X | - | 0 | 17:30 | 35 | 17:35 | 35 | 0 | Aprobado | Gonzalo Manzilla | 2025-08-25 | - | 88
2/3 | 93 | 2025-08-25 | Alexander Mendoza | CUT-41 | 520 | 2.5 | 12:20 | X | - | 1 | 16:10 | 35 | 16:15 | 35 | 0 | Aprobado | Gonzalo Manzilla | 2025-08-25 | - | 88
3/4 | 94 | 2025-08-25 | Alexander Mendoza | CUT-41 | 520 | 2.5 | 12:20 | X | - | 0 | 16:30 | 35 | 16:35 | 35 | 0 | Aprobado | Gonzalo Manzilla | 2025-08-25 | - | 88
Manómetro utilizado
[11 empty] | N° de serie |  |  | Fecha Calibración |  |  | N° Certificado |  | Etiqueta de Manómetro (Calibración)
[11 empty] | P2025-454 |  |  | 2025-05-14 |  |  | LCP-18754 |  | 88
MEMBRANTEC S.A. | [14 empty] | TOMA DE CONOCIMIENTO
CONSTRUCCIÓN | [6 empty] | CALIDAD | [7 empty] | Techint
NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE | [7 empty] | NOMBRE
FIRMA | [6 empty] | FIRMA | [7 empty] | FIRMA
FECHA | [6 empty] | FECHA | [7 empty] | FECHA
-